| Rango: | ORDEN |
| --- | --- |
| Título: | ORDEN de 31 de mayo de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 |
| N° de Disposición: |  |
| Fecha Disposición: | 31/5/1985 |
| Organo Emisor: | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA |
| Numero de Boe: | 266/1983 |
| Fecha Publicación: | 7/11/1983 |
| Imprimir |
| ORDEN de 31 de mayo de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 RECIENTEMENTE SE HAN PUESTO DE MANIFIESTO ALGUNAS ANOMALIAS OCURRIDAS EN LA RECARGA DE EXTINTORES, QUE HACEN ACONSEJABLE SE MODIFIQUEN ALGUNOS ARTICULOS DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP-5 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION, A FIN DE CORREGIR EN LO POSIBLE LAS CITADAS ANOMALIAS. EN SU VIRTUD, ESTE MINISTERIO HA TENIDO A BIEN DISPONER: PRIMERO.-EL ARTICULO 1. DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP-5 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION, APROBADA POR ORDEN DE 31 DE MAYO DE 1982, EN LO SUCESIVO QUEDARA REDACTADO EN LA FORMA SIGUIENTE: "ARTICULO 3. CAMPO DE APLICACION. LAS PRESCRIPCIONES DE ESTA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA SERAN APLICADAS A LOS EXTINTORES MOVILES O FIJOS SIGUIENTES: CON CARGA DE POLVO O HALON NO SUPERIOR A 100 KILOGRAMOS. CON CARGA DE AGUA O ESPUMA NO SUPERIOR A 100 LITROS. CON CARGA DE ANHIDRIDO CARBONICO NO SUPERIOR A 10 KILOGRAMOS." SEGUNDO.-EL ARTICULO 4. DE LA MISMA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA QUEDARA REDACTADO COMO SIGUE: "ART. 4. REGISTRO DE TIPO. EL REGISTRO DE TIPO SE EFECTUARA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO III DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION, INCLUYENDOSE ADEMAS DE LOS DATOS ALLI INDICADOS LOS SIGUIENTES: A) AGENTE EXTINTOR Y GAS PROPELENTE QUE VAYAN A UTILIZARSE, CON INDICACION DE LA CANTIDAD DE LOS MISMOS. B) TIPOS DE FUEGO PARA LOS QUE NO DEBE SER UTILIZADO EL EXTINTOR. C) DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DESTINADAS A FABRICAR EL TIPO QUE SE PRETENDE REGISTRAR, ASI COMO LOS SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE VAN A UTILIZARSE. EL FABRICANTE O IMPORTADOR DE UN EXTINTOR, CUYO TIPO HAYA SIDO REGISTRADO, ESTA OBLIGADO A PRESENTAR ANTE EL ORGANO COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION UN CERTIFICADO EXTENDIDO POR UNA ENTIDAD COLABORADORA, FACULTADA PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION, EN EL QUE SE ACREDITE QUE EL EXTINTOR DE QUE SE TRATE CORRESPONDE PLENAMENTE CON EL QUE FIGURA EN EL PROYECTO PRESENTADO PARA EL REGISTRO DE TIPO. A ESTE CERTIFICADO SE AGREGARA EL PROTOCOLO DE ENSAYOS, EXTENDIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO, EN EL QUE SE PONGAN DE MANIFIESTO HABERSE REALIZADO EN EL EXTINTOR, CON RESULTADO FAVORABLE, LOS ENSAYOS INCLUIDOS EN LA NORMA UNE-23110, QUE POR LA PRESENTE ORDEN SE HACEN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. DICHOS CERTIFICADOS Y PROTOCOLO DE ENSAYOS SE PRESENTARAN ANTE EL CITADO ORGANO COMPETENTE, AL INICIAR LA FABRICACION SI SE TRATA DE UN EXTINTOR FABRICADO EN ESPAÑA Y ANTES DE EFECTUAR LA IMPORTACION EN CASO DE EXTINTOR PROCEDENTE DE PAISES EXTRANJEROS. PARA SOLICITAR LAS CORRESPONDIENTES PLACAS DE DISEÑO A COLOCAR EN LOS EXTINTORES, NACIONALES O IMPORTADOS, HABRA DE PRESENTARSE COPIA DEL CERTIFICADO Y PROTOCOLO DE ENSAYOS A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES." TERCERO.-EL ARTICULO 5. DE LA CITADA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA QUEDARA REDACTADO COMO SE INDICA A CONTINUACION: "ART. 5. FABRICANTES, IMPORTADORES Y RECARGADORES. FABRICANTES: CUMPLIRAN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9. DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION, EXCEPTO LA OBLIGACION DE LLEVAR EL LIBRO DE REGISTRO Y ADEMAS LAS CONDICIONES SIGUIENTES: 1. DISPONER EN PLANTILLA, AL MENOS, DE UN TECNICO TITULADO COMPETENTE, INGENIERO SUPERIOR O INGENIERO TECNICO, QUE SERA EL RESPONSABLE TECNICO. 2. TENER CUBIERTA LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA DERIVARSE DE SUS ACTUACIONES, MEDIANTE UNA POLIZA DE SEGUROS, POR UNA CUANTIA MINIMA DE 25.000.000 DE PESETAS POR SINIESTRO, CIFRA QUE DEBERA ACTUALIZARSE EL 1 DE ENERO DE CADA AÑO, DE ACUERDO CON LA VARIACION DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO, PUBLICADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. IMPORTADORES: CUMPLIRAN LO EXIGIDO A LOS FABRICANTES EN LOS PUNTOS 1 Y 2. RECARGADORES: LAS RECARGAS DE LOS EXTINTORES PODRAN SER REALIZADAS: 1. POR LOS FABRICANTES, SOLAMENTE CUANDO SE TRATE DE EXTINTORES POR ELLOS FABRICADOS. 2. POR LOS IMPORTADORES, SOLAMENTE CUANDO SE TRATE DE EXTINTORES POR ELLOS IMPORTADOS, SI PREVIAMENTE HAN SIDO AUTORIZADOS POR LOS RESPECTIVOS FABRICANTES EXTRANJEROS, Y SIEMPRE QUE DISPONGAN COMO MINIMO, SEGUN LOS TIPOS DE EXTINTORES QUE RECARGUEN DE LAS SIGUIENTES INSTALACIONES: TOLVA DE POLVO CON BASCULA. INSTALACION PARA CARGA DE HIDROCARBUROS HALOGENADOS. INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO. INSTALACION FIJA PARA PRUEBA HIDRAULICA. INSTALACION FIJA PARA RECARGA DE GASES IMPULSORES. 3. POR LAS EMPRESAS AUTORIZADAS POR EL ORGANO COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION SI CUMPLEN LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A) TENER AUTORIZACION DEL FABRICANTE O DEL IMPORTADOR, QUE A SU VEZ CUENTA CON AUTORIZACION DEL CORRESPONDIENTE FABRICANTE EXTRANJERO, PARA RECARGAR LOS TIPOS DE EXTITORES PARA LOS QUE SOLICITA SE LE AUTORICE. B) DISPONER EN PLANTILLA, AL MENOS, DE UN TECNICO TITULADO COMPETENTE, INGENIERO SUPERIOR O INGENIERO TECNICO, QUE SERA EL RESPONSABLE TECNICO. C) TENER SUSCRITA UNA POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE AL MENOS 25.000.000 DE PESETAS POR SINIESTRO, PARA RESPONDER DE SUS ACTUACIONES, CIFRA QUE DEBERA SER ACTUALIZADA EL 1 DE ENERO DE CADA AÑO, DE ACUERDO CON LA VARIACION DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO, PUBLICADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. D) DISPONER DE LAS INSTALACIONES A QUE SE REFIERE EL PUNTO SEGUNDO ANTERIOR, SEGUN LOS TIPOS DE EXTINTORES QUE RECARGUEN. 4. CUANDO EN LOS SERVICIOS DE RECARGA NO PUEDAN SER ATENTIDOS POR EL FABRICANTE NI POR EL IMPORTADOR O RECARGADORES AUTORIZADOS, EL ORGANO COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION PODRA AUTORIZAR QUE LOS EXTINTORES PUEDAN SER RECARGADOS POR OTRO INDUSTRIAL, SIEMPRE QUE REUNAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: A) QUE EL FABRICANTE DEL TIPO DE EXTINTOR QUE SE QUIERE RECARGAR HA DESAPARECIDO O HA DENEGADO AL SOLICITANTE LA AUTORIZACION PARA RECARGAR, INDICANDO, MEDIANTE COMUNICACION ESCRITA, LAS CAUSAS DE SU NEGATIVA. B) QUE EL SOLICITANTE DISPONGA, COMO MINIMO, DE LOS MEDIOS CITADOS EN LOS PARRAFOS B), C) Y D) DEL PUNTO 3 ANTERIOR Y AQUELLOS OTROS QUE A JUICIO DEL ORGANO COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION ESTIME CONVENIENTE PARA RECARGAR EL TIPO DE EXTINTOR DE QUE SE TRATE. C) QUE SE VAYAN A UTILIZAR EN LA RECARGA LOS MISMOS AGENTES EXTINTORES, GASES PROPELENTES Y DEMAS COMPONENTES AUTORIZADOS EN EL REGISTRO DE TIPO. D) DISPONER DE LAS INSTALACIONES A QUE SE REFIERE EL PUNTO SEGUNDO ANTERIOR, SEGUN LOS TIPOS DE EXTINTORES QUE RECARGUEN. ANUALMENTE, EL RECARGADOR AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LOS PUNTOS 3 Y 4 ANTERIORES, PARA SEGUIR ACTUANDO COMO TAL, DEBERA ACREDITAR QUE DISPONE DE LOS MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS ANTES CITADOS PRESENTANDO LOS BOLETINES TC-1 Y TC-2 DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL QUE TIENE EN PLANTILLA CORRESPONDIENTE A LOS DOCE MESES ANTERIORES. EL RECARGADOR COLOCARA EN TODO EXTINTOR QUE HAYA RECARGADO UNA ETIQUETA EN LA QUE FIGURE SU NUMERO DE AUTORIZACION, NOMBRE, DIRECCION Y FECHA EN LA QUE SE HA REALIZADO LA OPERACION, ENTREGANDO ADEMAS AL PROPIETARIO DEL APARATO UN CERTIFICADO EN EL QUE CONSTE EL AGENTE EXTINTOR, EL GAS PROPELENTE Y LAS OBSERVACIONES QUE ESTIME OPORTUNAS. DICHA ETIQUETA NO CUBRIRA NI TOTAL NI PARCIALMENTE LA ETIQUETA ORIGINAL DEL EXTINTOR. EL FABRICANTE O IMPORTADOR QUE SEA RECARGADOR SOLAMENTE PRECISARA LA POLIZA DE SEGUROS EXIGIDA PARA SER FABRICANTE O IMPORTADOR. LOS RECARGADORES LLEVARAN UN LIBRO DE REGISTRO EN EL QUE FIGURARAN LOS EXTINTORES QUE RECARGUEN. EXISTIRA UN REGISTRO EN EL QUE SE INSCRIBAN LOS RECARGADORES AUTORIZADOS." CUARTO.-EL ARTICULO 7. DE LA MISMA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA QUEDARA REDACTADO EN LA FORMA SIGUIENTE: "ART. 7. EL CALCULO DE LOS EXTINTORES INCLUIDOS EN ESTA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA SE REALIZARA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA UNE-23-110, O CON UN CODIGO DE DISEÑO INTERNACIONALMENTE RECONOCIDO, SIEMPRE QUE LOS ESPESORES ADOPTADOS NO SEAN INFERIORES A LOS QUE RESULTE DE APLICAR DICHA NORMA, CON LA LIMITACION DE QUE CUANDO LA PRESION DE PRUEBA SEA SUPERIOR DE 60 BAR NO PODRAN UTILIZARSE BOTELLAS SOLDADAS. LOS MATERIALES QUE PODRAN UTILIZARSE SON: ACERO AL CARBONO, ACERO INOXIDABLE Y ALEACIONES ESPECIALES DE ALUMINIO: EL USO DE OTROS MATERIALES NECESITARA AUTORIZACION DEL CENTRO DIRECTIVO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y ENERGIA COMPETENTE EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, PREVIO INFORME DE UNA ENTIDAD COLABORADORA FACULTADA PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION. EN TODO CASO LOS ESPESORES DE CALCULO SE INCREMENTARAN SEGUN LAS CARACTERISTICAS DEL AGENTE EXTINTOR, CON OBJETO DE COMPENSAR LOS EFECTOS DE LA CORROSION SI ESTA NO SE EVITA POR OTRO PROCEDIMIENTO." QUINTO.-EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 9. DE LA MENCIONADA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA QUEDARA REDACTADO EN LA FORMA SIGUIENTE: "LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR NO SOBREPASARA VEINTE AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRIMERA PRUEBA, PASADO DICHO PLAZO NO PODRA SER UTILIZADO COMO RECIPIENTE A PRESION Y LAS PRUEBAS DE PRESION, TANTO INICIAL COMO LAS PERIODICAS, SERAN DE TIPO HIDROSTATICO." SEXTO.-EL ARTICULO 10 DE LA MENCIONADA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA QUEDARA EN LA FORMA SIGUIENTE: "ART. 10. EL EXTINTOR IRA PROVISTO DE UNA PLACA DE DISEÑO (VER FIGURA 1), QUE LLEVARA GRABADOS LOS SIGUIENTES DATOS: PRESION DE DISEÑO (PRESION MAXIMA DE SERVICIO). NUMERO DE LA PLACA DE DISEÑO QUE SE ASIGNE A CADA APARATO, EL CUAL SERA EXCLUSIVO PARA CADA EXTINTOR. FECHA DE LA PRIMERA PRUEBA Y SUCESIVAS, Y MARCA DE QUIEN LA REALIZA. LA FIJACION DE ESTA PLACA SERA PERMANENTE, BIEN POR REMACHE O SOLDADURA, AUTORIZANDOSE EN LOS EXTINTORES QUE CAREZCAN DE SOPORTE PARA LA MISMA QUE LA PLACA SEA ADHERIDA POR OTRO MEDIO, SIEMPRE QUE SE GARANTICE SU INAMOVILIDAD. DICHAS PLACAS, QUE SERAN FACILITADAS POR LOS RESPECTIVOS ORGANOS COMPETENTES DE LA ADMINISTRACION, SERAN METALICAS, CON LOS SIGUIENTES ESPESORES: LATON Y ALUMINIO, ENTRE 0,4 Y 1,2 MILIMETROS; ACERO INOXIDABLE, ENTRE 0,1 Y 0,8 MILIMETROS. EN TODO CASO DEBERAN RESISTIR SIN DETERIORO SENSIBLE LA ACCION DE LOS AGENTES EXTERNOS, CON LOS QUE NORMALMENTE ESTEN EN CONTACTO A LO LARGO DE LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR, DE MODO QUE EN TODO MOMENTO SEAN LEGIBLES SUS INDICACIONES. QUEDAN EXCEPTUADOS DE CUMPLIR LOS ANTERIORES REQUISITOS LOS EXTINTORES INCLUIDOS EN EL PUNTO 1.1 DEL ARTICULO 3. DE ESTA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA, QUE LLEVARAN LAS INSCRIPCIONES REGLAMENTARIAS PARA LAS BOTELLAS DE GASES. TODOS LOS EXTINTORES IRAN, ADEMAS, PROVISTOS DE UNA ETIQUETA DE CARACTERISTICAS, QUE DEBERAN CONTENER COMO MINIMO LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE O IMPORTADOR QUE HA REGISTRADO EL TIPO AL QUE CORRESPONDE EL EXTINTOR. TEMPERATURA MAXIMA Y MINIMA DEL SERVICIO. PRODUCTOS CONTENIDOS Y CANTIDAD DE LOS MISMOS. EFICACIA PARA EXTINTORES PORTATILES DE ACUERDO CON LA NORMA UNE-23-110: TIPOS DE FUEGO PARA LOS QUE NO DEBE UTILIZARSE EL EXTINTOR. INSTRUCCIONES DE EMPLEO: FECHA Y CONTRASEÑA CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE TIPO. LA PLACA DE DISEÑO Y ETIQUETA DE CARACTERISTICAS IRAN REDACTADAS AL MENOS EN CASTELLANO." SEPTIMO.-AL FINAL DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA SE AGREGARA UN NUEVO ARTICULO QUE DIRA LO SIGUIENTE: "ART. 14. SE DECLARAN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LAS NORMAS QUE SE INDICAN A CONTINUACION: NORMA UNE-23-110, EN SUS SIGUIENTES PARTES: PARTE 1-75. "LUCHA CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS": COMPLETA. PARTE 2-80. "EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS": PUNTO 2.1 (VERIFICACION) Y 5 (DISPOSICIONES ESPECIALES). PARTE 3-84. "EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS": TODA. PARTE 4-84. "CARGAS. HOGARES MINIMOS EXIGIBLES": COMPLETA. PARTE 5-84. "ESPECIFICACIONES Y ENSAYOS COMPLEMENTARIOS": PUNTOS 6 (IDENTIFICACION DEL EXTINTOR), 7 ( MANTENIMIENTO PERIODICO) Y 8 (HOGARES TIPO PARA LA CLASE C)." OCTAVO.-LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA ORDEN ENTRARAN EN VIGOR AL MES DE SU PUBLICACION EN EL "BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO", EXCEPTO EN AQUELLOS APARTADOS EN QUE SE EXIJA LA REALIZACION DE ENSAYOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO, QUE SERA DE UN AÑO. NOVENO.-LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA UNE-23-110, PARTE 3-84, "EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS", PUNTOS 4 (METODOS DE ENSAYO) Y 5.3 (ENSAYOS), ENTRARAN EN VIGOR A LOS CINCO AÑOS DE LA PUBLICACION DE ESTA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA EN EL "BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO". DECIMO.-LOS TIPOS DE EXTINTORES QUE HAYAN SIDO REGISTRADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTA ORDEN SE ADAPTARAN A LO ESTABLECIDO EN LA MISMA, EN UN PLAZO DE UN AÑO, CONTADO A PARTIR DE SU PUBLICACION. MADRID, 31 DE MAYO DE 1985.-SOLCHAGA CATALAN. |